## Arkusz1
Opis wymaganych parametrów urządzeń
Lp. | Nazwa urządzenia /wyposażenia | Parametry wymagane
1 | Przepływomierz elektromagnetyczny | Przetwornik: - wykonanie obudowy z aluminium malowanego proszkowo - stopień ochrony IP67 - temperatura otoczenia -40°C…+60°C – wersja łączna z czujnikiem (kompaktowa) lub rozdzielna, w zależności od zabudowy - oryginalny kabel producenta dla wersji rozdzielnej - napięcie zasilające 230 VAC - wyjście: prądowe 0/4-20 mA HART + impulsowe - 1 licznik - wyświetlacz 2-wierszowy + przyciski Czujnik: - detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa - odporna na ścieranie oraz długotrwałe oddziaływanie ścieków oraz osadów wykładzina poliuretanowa lub PTFE - odporne na zabrudzanie tłuszczami elektrody stożkowe wykonane z 1.4435 - przyłącze procesowe: kołnierze luźne ze stali węglowej, cynkowane, zgodne z EN1092-1 lub równoważna - błąd pomiarowy ±0,5% ± 2 mm/s - stopień ochrony czujnika IP67
2 | Czujnik koncentracji osadu | Cyfrowa optyczna sonda do pomiaru gęstości do połączenia z uniwersalnym przetwornikiem pomiarowym. Specyfikacja techniczna: -pomiar metodą światła rozproszonego pod kątem 90°oraz czterowiązkowego światła pulsacyjnego pod kątem 135° -okno pomiarowe wykonane ze szkła szafirowego odpornego na zarysowania -korpus wykonany ze stali 1.4404 i /lub 1.4571 -wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne są przechowywane w wewnętrznej pamięci czujnika -zintegrowany kabel o długości 7 m, z możliwością przedłużenia nawet do 100 m -zakres pomiarowy 0…150 g/l; 0…4000 FNU -maksymalny błąd: < 2 % wartości mierzonej -zakres temperatury pracy: -5 °C…+50 °C -zakres ciśnienia: maks. 10 bar abs -klasa ochrony IP 68 -możliwość montażu zanurzeniowego oraz do rurociągu -kompletny zestaw montażowy lub armatura procesowa do rurociągu producenta sondy -z obsługą ręczną (do 2 bar), do bezpośredniego montażu w rurociągu -zawór kulowy DN50 -przyłącze procesowe kołnierz DN50
3 | Sonda do pomiaru tlenu | Cyfrowa sonda optyczna tlenu rozpuszczonego ze zintegrowanym pomiarem temperatury do połączenia z uniwersalnym przetwornikiem pomiarowym. Specyfikacja techniczna: - metoda pomiaru: optyczna - wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne są przechowywane w wewnętrznej pamięci czujnika - zintegrowany kabel o długości 7 m z możliwością przedłużenia do 100 m - zakres pomiarowy: 0…20 mg/l - czas odpowiedzi: t90= 60 s - dokładność: ±2% wartości mierzonej - powtarzalność: ± 0,5% - zakres temperatury pracy: -5 °C…+60 °C - zakres ciśnienia: maks. 10 bar abs - materiały: nakrętka pomiarowa: POM, silikon; korpus sondy: 1.4571 - klasa ochrony IP 68 - kompletny zestaw montażowy producenta sondy
4 | Sonda hydrostatyczna | Pomiar hydrostatyczny poziomu - czujnik ceramiczny odporny na osady i przeciążenia - czujnika - średnica min. 42 mm - dokładność ±0.2 % - komunikacja 4…20 mA - wbudowany ochronnik przeciwprzepięciowy - kalibracja fabryczna na wybrany zakres pomiarowy - obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej - kabel nośny wykonany z polietylenu, dowolnie skracany - w zestawie klamra montażowa oraz puszka łączeniowa producenta - zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci - filtr teflonowy
5 | Przetwornik uniwersalny | Specyfikacja techniczna: - obsługa czujników w technologii cyfrowej umożliwiającej podłączenie sond więcej niż jednego producenta - automatyczne rozpoznawanie podłączonego czujnika wraz z pobieraniem danych kalibracyjnych - duży, indywidualny wyświetlacz z regulacją wielkości czcionek oraz ustawianiem kontrastu - obsługa za pomocą 4 przycisków i pokrętła nawigacyjnego - menu w języku polskim - dostęp do funkcji umożliwiających ocenę stanu zużycia elektrody lub czujnika - funkcja sterowania czyszczeniem - zasilanie: 230 VAC - wejście: 1 lub 2 czujniki cyfrowe - wyjście: 4…20 mA HART - praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C - stopień ochrony: IP66/IP67 - przetwornik w całości chłodzony pasywnie
6 | Kratopiaskownik | Zintegrowane urządzenie do separacji skratek i piasku (cz. mineralnych) 1. Krata schodkowa. Nominalna wydajność - ³ 15 dm3/s szerokość użyteczna - ok. 296 mm szerokość całkowita - ok. 376 mm wysokość całkowita - ok. 914 mm wysokość zrzutu skratek - ok. 640 mm prześwit - £ 3 mm moc silnika - ok. 0,37 kW Krata umiejscowiona we własnym kontenerze do zabudowy na konstrukcji piaskownika Wymiary orientacyjne kontenera: Wymiary - wysokość ok. 0,6m, długość ok.1,4m, szerokość ok.0,6m Materiał kontenera: - stal nierdzewna AISI 304 (PN 0H18N9) 2. Separator piasku pojemność wodna - ok.1,0 m3 powierzchnia wodna - ok. 2,12 m2 przepływ - ³ 10 l/s wysokość całkowita - ok. 2267 mm długość całkowita - ok. ok.4210 mm szerokość całkowita - ok. 1460 mm średnica przenośnika - Ø 210 mm moc silnika - ok 0,55 kW Średnica wylotu: - DN 150 Materiał urządzeń - stal nierdzewna AISI 304 (PN 0H18N9) Wykonanie spirali przenośnika - stal specjalna. Kubatura urzadzenia musi uwzgledniać możliwości pomieszczenia w którym będzie zabudowane oraz współpracę z eksploataowanym kratopiaskownikiem
7 | Mieszadło średnioobrotowe | 1. Parametry materiałowe Korpus - żeliwo szare klasy min EN-GJL-250 (GG25) pokryte materiałem ceramicznym nie zawierającym rozpuszczalników o przyczepności w warunkach mokrych min 14 N/mm2 Wał - stal nierdzewna min 1.4021 Śmigło - stal 1.4571 Uszczelnienie - mechaniczne winno być wykonane z materiałów: – uszczelnienie mechaniczne - dwa uszczelnia SiC/SiC (po stronie pompy i po stronie silnika) – uszczelnienie statyczne - Pierścień Simmera z vitonu (FPM) 2. Parametry techniczne Liczba pracujących w zbiorniku – 1 szt. Napięcie 400 V Częstotliwość 50 Hz Znamionowa moc silnika P2 max 1,75 kW Pobór mocy P1.1 w punkcie pracy max 1,6 kW Prędkość obr. max 915 rpm Prąd znamionowy max 4,5 A Śmigło o średnicy min 360 mm Siła ciągu min 320 N Współczynnik siły ciągu min 200 N/kW (mierzony wg ISO 21630) lub równoważnej cos  min 0,82 Maksymalna gł. zanurzenia co najmniej 20 m 3. Prowadnica mieszadła Materiał - stal nierdzewna 1.4301 Przekrój - wynikający z zaleceń producenta, lecz nie mniej, niż: 60x60x4 mm 4. Żurawiki do podnoszenia mieszadeł Materiał - stal min ocynkowana Udźwig - do 150 kg, Wysięg - co najmniej do 1100 m
8 | Pompa osadu ustabilizowanego | Parametry techniczne Praca - 1 (1 w komorze, pracująca zależnie od potrzeb) ustawienie - na mokro (zatapialna) Wydajność - Qp ≥ 2,0dm3/s Wysokość podnoszenia - Hp ≥ 6,3 m s.w. Moc pompy - Pn £ 1,1 kW, P1 £ 0,88kW Obroty - n £ 1450 min-1 Korpus pompy - EN-GJL-250 Wirnik - otwarty - vortex Materiał wirnika - EN-GJS-500-7 Ciężar max - M ≤ 65 kg. klasa izolacji: min. F; zabezpieczenie termiczne stopień zabezpieczeń: - min. IP68 osprzęt: stopa sprzęgająca z kolanem + górny uchwyt, prowadnice, w dostawie żurawik ze stali ocynkowanej (min.)
9 | Pompa recyrkulacji wewnętrznej | Parametry techniczne Praca - 1 (pracująca w każdej komorze nitryfikacji) Wydajność - Qp ≥ 4,4dm3/s Wysokość podnoszenia - Hp ≥ 4 m s.w. Nominalna moc - Pn £ 1,1kW, P1 £ 0,8kW Obroty - n £ 1450 min-1 Korpus pompy - EN-GJL-250 Wirnik - Wortex, otwarty Materiał wirnika - EN-GJS-500-7 Waga - M ≤ 65kg klasa izolacji: min. F; zabezpieczenie termiczne stopień zabezpieczeń: min. IP68 osprzęt: stopa sprzęgająca z kolanem + górny uchwyt prowadnic, w dostawie żurawik ze stali ocynkowanej
10 | Pompa recyrkulacji zewnętrznej | Parametry techniczne Pompy zabudowane w pompowni recyrkulacji osadu wyposażone w falownik: Praca - 1 + 1 (pracująca + rezerwowa) ustawienie - na mokro (w komorze czerpalnej) Wydajność - Qp ≥ 4,3dm3/s Wysokość podnoszenia - Hp ≥ 5,7 m s.w. Moc pompy - Pn £ 1,1 kW, P1 £ 0,88kW Obroty - n £ 1450 min-1 Korpus pompy - EN-GJL-250 Wirnik - otwarty - vortex Materiał wirnika - EN-GJS-500-7 Ciężar max - M ≤ 65 kg. klasa izolacji: min. F; zabezpieczenie termiczne stopień zabezpieczeń: min. IP68 osprzęt: stopa sprzęgająca z kolanem + górny uchwyt prowadnic, w dostawie żurawik ze stali ocynkowanej
11 | Dmuchawa do napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym | Energooszczędna dmuchawa ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości Parametry techniczne Ilość dmuchaw 2+1 (dwie pracujące jedna rezerwowa) Wydajność minimalna: 2,5 m3/min, Wymagana wydajność maksymalna nie mniejsza niż: 8,61 m3/min Spręż pracy: ³ 500mbar Moc silnika: £ 11kW Wyposażenie agregatu 1.Agregaty dmuchaw muszą być wyposażone minimum w: a) Energooszczędny silnik elektryczny klasy minimum IE4, napięcie zasilania 400V/3/50hz b) Zintegrowaną przetwornicę częstotliwości do płynnej regulacji wydajności dmuchawy c) Przeniesienie napędu z wału dmuchawy na wał silnika po przez przekładnię lub napęd bezpośredni d) filtr powietrza klasy minimum G4 z absorpcyjnym tłumikiem hałasu na ssaniu e) tłumik wylotowy z przyłączem elastycznym na tłoczeniu f) zawór bezpieczeństwa i zwrotny, g) osłony pasów napędowych zabezpieczającej przed wypadkiem (jeśli przekładnia występuje) 2. Obudowa wyciszająca powinna ograniczyć hałas do poziomu nie przekraczającego 72 dB(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151 lub równoważną. 3. Dmuchawy ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości oraz sterownikiem nadzorującym i wyświetlającym minimum takie parametry pracy dmuchawy jak: Ciśnienie powietrza wlotowe, ciśnienie powietrza wylotowe, temperatura powietrza wlotowa i wylotowa, temperatura wewnątrz obudowy, zabrudzenie filtra, poziom i temperaturę oleju, aktualna wydajność dmuchawy wyrażona w m3 lub Nm3 Sterownik musi kontrolować poprawną temperaturę silnika oraz kontrolować wentylator chłodzący obudowę 4. W celu odczytu parametrów pracy dmuchawy, Sterownik musi mieć możliwość komunikacji po wybranym protokole ModBUS RTU, ModBUS TCP, Profibus DP. Dmuchawa musi posiadać opcję wpięcia pętli prądowej 4-20mA w celu płynnej regulacji wydajnością dmuchawy. 5. Na dmuchawę z przetwornicą częstotliwości musi być wydana jedna deklaracja CE maszyny ukończonej przez producenta dmuchawy oraz aktualny atest PZH.
12 | Dmuchawa dla zbiornika stabilizacji osadu | Energooszczędna dmuchawa przystosowana do pracy z przetwornicą częstotliwości ilość: 2 (1+1) Parametry techniczne Wydajność minimalna: ³ 0,6 m3/min, Wymagana wydajność maksymalna nie mniejsza niż: £ 2,7 m3/min Moc silnika £ 4kW Spręż pracy: ³ 500mbar Wyposażenie agregatu 1.Agregaty dmuchaw muszą być wyposażone minimum w: a) Energooszczędny silnik elektryczny klasy minimum IE3 wyposażany w minimum 3 termistory PTC napięcie zasilania 400V/3/50hz, przystosowany do pracy z przetwornicą częstotliwości do płynnej regulacji wydajności dmuchawy b) Przeniesienie napędu z wału dmuchawy na wał silnika po przez przekładnię lub napęd bezpośredni c) filtr powietrza klasy minimum G4 z absorpcyjnym tłumikiem hałasu na ssaniu d) tłumik wylotowy z przyłączem elastycznym na tłoczeniu e) zawór bezpieczeństwa i zwrotny, f) osłony pasów napędowych zabezpieczającej przed wypadkiem (jeśli przekładnia występuje) g) wskaźnik temperatury wyposażony w zestyk (awaryjne wyłączenie dmuchawy-ochrona przed przegrzaniem), wskaźnik zanieczyszczenia filtra, wskaźnik ciśnienia pracy 2. Obudowa wyciszająca powinna ograniczyć hałas do poziomu nie przekraczającego 72 dB(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151 lub równoważną. 3. Na dmuchawę z przetwornicą częstotliwości musi być wydana jedna deklaracja CE j przez producenta dmuchawy oraz aktualny atest PZH.
13 | Dmuchawa dla zbiornika ścieków dowożonych | Parametry techniczne: - liczba dmuchaw n = 1 - wydajność Q ³ 1,84 m3/min - przyrost ciśnienia p ³ 300 mbar - moc silnika Ns £ 2,2 kW - poziom głośności (w odległości 1,0 m) £ 72 dB(A) Wyposażenie agregatu 1.Agregaty dmuchaw muszą być wyposażone minimum w: a) Energooszczędny silnik elektryczny klasy minimum IE3 wyposażany w minimum 3 termistory PTC napięcie zasilania 400V/3/50hz, przystosowany do pracy z przetwornicą częstotliwości do płynnej regulacji wydajności dmuchawy b) Przeniesienie napędu z wału dmuchawy na wał silnika po przez przekładnię lub napęd bezpośredni c) filtr powietrza klasy minimum G4 z absorpcyjnym tłumikiem hałasu na ssaniu d) tłumik wylotowy z przyłączem elastycznym na tłoczeniu e) zawór bezpieczeństwa i zwrotny, f) osłony pasów napędowych zabezpieczającej przed wypadkiem (jeśli przekładnia występuje) g) wskaźnik temperatury wyposażony w zestyk (awaryjne wyłączenie dmuchawy-ochrona przed przegrzaniem), wskaźnik zanieczyszczenia filtra, wskaźnik ciśnienia pracy 2. Obudowa wyciszająca powinna ograniczyć hałas do poziomu nie przekraczającego 72 dB(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151 lub równoważną.
14 | Biofiltr odorów ze zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych | Zbiornik biofiltra wykonany z tworzywa sztucznego z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na promieniowanie UV w kolorze RAL 6003. Złoże biologiczne powinno być hermetycznie zamknięte w zbiorniku chroniące proces od wpływu warunków atmosferycznych (mróz, śnieg, deszcz, susza). Wentylator biofiltra zabudować w specjalnej obudowie dźwiękochłonnej. Kubatura biofiltra: - szerokość 1,6 m - długość 1,6 m - wysokość 2,0 m Wszystkie części kontenera powinny być konstrukcjami samonośnymi przystosowanymi do transportu oraz podnoszenia za pomocą odpowiedniego dźwigu łącznie z wyposażeniem. Wypełnienie złoża biologicznego - spreparowany nośnik mineralny na bazie skały porowatej pochodzenia wulkanicznego. Parametry fizyczne wypełnienia złoża biologicznego: - zawartość ziaren z frakcji 8-16 mmm >80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004) lub równoważnej - wilgotność naturalna >40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004) lub równoważnej - porowatość >45% - gęstość nasypowa (przy wilgotności naturalnej) <0,7 kg/dm3 Złoże biologiczne umieszczone w wydzielonej części kontenera urządzenia ma spełniać następujące kryteria: - powierzchnia złoża >1,3 m2 - wysokość złoża ok. 1,5 m - hydrauliczne obciążenie powierzchniowe złoża <160 m3/m2/h Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza mają być kontrolowane i sterowane automatycznie.
15 | Filtr ścieków oczyszczonych - mikrosito | Parametry techniczne mikrosita: - typ medium: ścieki oczyszczone po osadnikach wtórnych - maksymalna ilość zawiesiny ogólnej na wejściu - £ 100 mg/l, - maksymalna ilość zawiesiny ogólnej na wyjściu - £ 35 mg/l - spodziewana ilość zawiesiny ogólnej na wyjściu - ok. 11-24 mg/l - temperatura ścieków kierowanych na mikrosito - ok. 10 - 20 ºC, - sposób zabudowy filtra - ze zbiornikiem ze stali AISI 304 - wydajność filtra Qśr ≤ 500 m3/d, Qmax ≤ 72,9 m3/h, - średnica oczek w tkaninie filtracyjnej - £ 18 μm wymagane automatyczne płukanie sita Parametry Mikrosita bębnowego (ze zbiornikiem) - Wlot do urządzenia - DN200 (PN10) - Odpływ z urządzenia - DN200 (PN10) - Odpływ popłuczyn - DN150 (PN10) - By-pass wewnętrzny, mieszający - Średnica bębna filtracyjnego - ok. 2,0 m - Liczba elementów filtracyjnych - ok. 40 paneli - Powierzchnia filtracyjna filtra - ³ 18 m2 - Wielkość otworów w tkaninie filtracyjnej - £ 18 μm - Napęd podstawowy urządzenia - ≤ 1,1 kW - Wykonanie materiałowe: Zbiornik filtra AISI 304 Bęben AISI 304 Pokrywy filtra Aluminium Tkanina filtracyjna PE Dysze płuczące ceramiczne Filtr typu Strainer d=1,25”, 200 μm
16 | Zasuwy nożowe | Warunki jakie powinna spełniać armatura ręczna stosowana na przewodach ściekowych i osadowych, zasuwy nożowe z napędem ręcznym do zabudowy między kołnierze: - zawieradło ze stali kwasoodpornej, - korpus do DN400 – żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym farbą proszkową epoksydową (grubość; 175µm), powyżej DN 400 – żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym grubości 100, warstwa zewnętrzna pokrycie poliuretanowe 80), - uszczelnienie poprzeczne zasuwy – profilowo-wargowe wykonane z elastomeru. Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się wewnątrz uszczelki elastomerowej. Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać: - doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z pracy i demontażu zasuwy, - uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez konieczności rozszczelnienia rurociągu. Nie dopuszcza się zastosowania zasuw uszczelnianych dławicowo, - uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone w korpusie w sposób zapobiegający zaleganiu medium (brak tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz oraz jego osłona nie mogą zawężać światła przepływu, - konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej podczas zamykania noża, - kształt dolnej krawędzi zapobiegający klinowaniu się do DN200 prosty, powyżej DN 200 łuk o rozwarciu nie większym niż 60º, - szczelność zasuwy w obu kierunkach, dolna część płyty noża sfazowana, - wszystkie elementy złączane, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury w wykonaniu - stal A2, - do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bezkołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do zasuwy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nie przenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do montażu zasuw wydłużek montażowych. Zasuwy montowane będą na przewodach technologicznych z kółkiem montowanym bezpośrednio na zasuwie oraz z przedłużką i kolumienką.
17 | Przepustnice | Przepustnice na rurociągach sprężonego powietrza powinny spełniać niżej podane warunki: - przepustnica centryczna do zabudowy między kołnierzowej z wykonaniem typu WAFER, z uszami ułatwiającymi montaż o długości zabudowy, - przepustnice powinny spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa zawarte w Europejskiej Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/EG(PED) Aneks dla płynów grupy 1 i 2, - wymagana szczelność 100% w obu kierunkach przepływu, - korpus przepustnic winien być wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym farbą proszkową epoksydową (min. gr. 120µm), - dysk soczewkowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408, bez poprzecznych użebrowań, - wał wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021. Do średnicy DN 250 wał wyłącznie jednoczęściowy pełny łożyskowany z poliamidu. - łożyskowanie wały dla średnic do DN250: uszczelnienie wału wyłącznie poprzez manszetę, pokrycie wewnętrznej powierzchni przepustnicy stanowi powierzchnię ślizgową (łożyskowanie wałka); dla średnic do 250 nie dopuszcza się stosowania potrójnego łożyskowania. W górnej części wałka o-ring zabezpieczający przed zewnętrznym wpływem środowiska (nie spełnia roli łożyska). Dodatkowo w górnej części o-ring zabezpieczający przed zewnętrznym wpływem środowiska (nie spełnia roli łożyska). Nie dopuszcza się potrójnego łożyskowania, - mocowanie wałka w tarczy wyłącznie kształtowe (np.; czworokąt). Nie dopuszcza się połączeń na kołki, sworznie itp. - uszczelnienie EPDM dla wody, NBR dla powietrza, wykładziny muszą być wymienne, kształt wykładziny musi zapewniać stabilne mocowanie w korpusie stabilizowane na tzw.” jaskółczy ogon”, - do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bez kołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do przepustnic oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nie przenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do montażu zasuw wydłużek montażowych.
18 | Napędy do zasuw i przepustnic | Wymagania napędów elektrycznych zasuw i przepustnic: - napięcie zasilania – 3x400VAC/50Hz; - reżim pracy: S2-15min (dla napędów on/off), S4-25% Ed (dla napędów regulacyjnych); - klasa izolacji F (IEC 85); - moment obrotowy dobrany do wymogów armatury; - prędkość obrotowa dobrana do wymogów technologicznych; - przyłącze do armatury wg ISO 5210 lub równoważne (dobrane do konkretnej armatury); - elektromagnetyczny blok sterowania umożliwiający ustawienie drogi i momentu obrotowego wyłączenia z pulpitu lokalnego sterownika bez konieczności otwierania obudowy napędu; - mechaniczny wskaźnik położenia; - grzałka antykondensacyjna w napędzie; - zabezpieczenie antykorozyjne KS przeznaczone do montażu w środowiskach agresywnych (całkowita grubość powłoki 140 μm); - stopień ochrony IP 68 wg EN 60 529 lub równoważna; - podwójne uszczelnienie wtyczki elektrycznej DS, zapewniającą szczelność sterownika i napędu po zdjęciu wtyczki elektrycznej; - temperatura otoczenia: -25˚C do +70˚C (dla napędów on/off), -25˚C do +60˚C (dla napędów regulacyjnych), - koło ręczne /awaryjny napęd ręczny/ - wykonane z metalu; - obudowa wykonana z odlewu żeliwnego; - zabezpieczenie termiczne silnika – termik (NC) ; - lakierowanie w standardowym kolorze srebrzysto-szarym zgodny z RAL 7037; - sterownik z lokalnym pulpitem sterowania: przyciski OTWÓRZ-ZAMKNIJ-STOP-RESET, przełącznik sterowanie ZDALNE/LOKALNE, wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim; - sterownik z wbudowanym interfejsem Bluetooth do komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem paramertyzująco-diagnostycznym /np. laptop/; - sterownik na napędzie, pulpit sterowania lokalnego i przyłącze elektryczne zawsze mogą być montowane w pozycji obróconej o 90°; - budowa napędu umożliwiająca w razie potrzeby odseparowanie zintegrowanego sterownika od napędu i umieszczenie go na uchwycie ściennym; - przyłącze elektryczne – wtyka elektryczna okrągła z 3 lub 6 przepustami kablowymi w zależności od typu sterowania; - przy komunikacji cyfrowej, napęd wyposażony w interfejs do komunikacji Modbus RTU;
19 | Zawory kulowe | Wymagania dla ZAWORÓW ZWROTNYCH KULOWYCH - korpus - z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub równoważną, epoksydowane, - śruby i podkładki – ze stali nierdzewnej, - kula – rdzeń metalowy pokryty NBR - dł. zabudowy według – EN 558 lub równoważną, GR 48 - kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN 10 (standard) lub równoważną. Cechy konstrukcyjne: - zapobieganie przepływowi zwrotnemu w układach pompowych, - jeden ruchomy kołnierz zapewniający łatwą wymianę istniejących zaworów oraz budowy nowych przewodów ciśnieniowych, - korek spustowy w dolnej części korpusu, - pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu, - odwodnienie w pokrywie, - dla średnicy 2” połączenie gwintowane.
20 | Napowietrzacze rurowe | Montaż w komorze reaktorów (60 kpl.) i w zbiorniku stabilizacji osadu (20 kpl.) Parametry techniczne Materiał membrany - EPDM 7312 Całkowita długość - ~ 830 [mm] Średnica korpusu - ~ 63 [mm] Długość perforacji - ~ 750 [mm] Średnica nom. membrany - 64 ÷ 66 [mm] Powierzchnia napowietrzająca EPDM - ³ 0,135 [m2] Optymalne obciążenie dyfuzora - 3 - 9 [mN3/h] Dopuszczalne krótkotrwałe obciążenie dyfuzora - ³ 15 [mN3/h] Grubość ścianki - 1,90 mm ± 0,15 mm Gęstość - 1,11 g/cm3 Wydłużenie przy zerwaniu > 400 % Wytrzymałość na rozrywanie > 7,5 N / mm Twardość - 40 ± 5 Shore A
21 | Konstrukcja przykrycia reaktora, KTSO, osadnika wtórnego | Wytyczne materiałowe przykrycia Materiał konstrukcyjny – zastosowany zostanie laminat żywiczno-szklany o długotrwałej odporności na starzenie, działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Budowa wielowarstwowej żywicy poliestrowej zbrojonej włóknami szklanymi, jakościowo zgodne z obowiązującymi normami polskimi lub normami unii europejskiej. Kolor powłoki zewnętrznej wg palety RAL 9003. Wewnętrzna warstwa laminatu chemoodporna. Parametry użytkowe przykryć: - wytrzymałość na rozciąganie – nie mniej niż 115 MPa, - wydłużenie względne przy zerwaniu >6% - moduł sprężystości przy rozciąganiu >5700 MPa - wytrzymałość na ściskanie >240 MPa - wytrzymałość na zginanie >140 MPa - moduł sprężystości przy zginaniu >7000 MPa - wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe >150 MPa Materiały montażowe. - uszczelki – guma EPDM, - artykuły śrubowe – stal A4, - kołki rozporowe z kotwami ze stali A4 Aprobata Technicza przykrycia Konieczność posiadania Aprobaty Technicznej wystawionej przez Jednostkę certyfikowaną zaświadczającej o przydatności zastosowanych przykryć w budownictwie w wykorzystanym zakresie zgodnym z opisem w aprobacie
22 | Kompensatory do rurociągów sprężonego powietrza | Rodzaj: mieszkowe lub rurowe przesuwne Materiał: min. stal 0H18N9 Ciśnienie robocze: ³ 1,5 bar Średnica: ³ 48,3 mm (zależnie od miejsca montażu, wg. dokumentacji proj. Zakres temperatur: -20°C do +80°C Uszczelnienie dla kompensatorów przesuwnych: EPDM, NBR lub Viton.